南宁市第一人民医院空气洁净系统维保服务竞争性谈判

投标文件要求

一、招标项目：

货物需求一览表

| 一、项目要求及技术需求： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 |  | 数量 | 技术参数、技术规格及配置要求 |
| 1 | 青秀分院空气洁净系统维保服务 |  | 1 | 序号; 项目名称; 规 格; 单位; 数量; 维保时间与方式; 备 注. 1; 散流器; 个; 7.00; 清洗、消毒，一次性. 2; 顶回（排）风口及网; 个; 17.00; 清洗、消毒，一次性. 3; 下回风口及网; 个; 55.00; 清洗、消毒，一次性. 4; 高效过滤器更换; 1170*570*220; 个; 16.00; 更换. 5; 高效过滤器更换; 630*630*220; 个; 16.00; 更换. 6; 高效过滤器更换; 484*484*220; 个; 37.00; 更换. 7; 高效过滤器更换; 320*320*220; 个; 16.00; 更换. 8; 袋式中效过滤器更换; 592*592*381; 个; 6.00; 更换. 9; 袋式中效过滤器更换; 287*592*381; 个; 8.00; 更换. 10; 板式初效过滤器更换; 595*595*46; 个; 6.00; 更换. 11; 板式初效过滤器更换; 290*595*46; 个; 8.00; 更换. 12; 净化机组检查、清洗; 台; 3.00; 清洗、消毒，一次性; 包含涡轮、翅片的清洗消毒，机组内外表面清洗，检查机组运行情况，故障维修另行报价. 13; 旧的初效过滤器消毒拆解; 个; 14.00; 旧的初中效过滤器及高效过滤器消毒拆解完成及归类后，滤纸部分由甲方自行按医疗垃圾销毁。. 14; 旧的中效过滤器消毒拆解; 个; 14.00. 15; 旧的高效过滤器消毒拆解; 个; 85.00. |
| 标准配置 |  |  |  |  |
| 二、商务要求表： |  |  |  |  |
| ★质保期 |  | 自交货验收合格之日起高效过滤器质保壹年（初、中效过滤器质保三个月），保修期内过滤器自然损坏，需派出技术工程师到达现场处理，并承担一切费用。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、厂家承诺实行“三包”；2、免费送货上门、免费安装调试合格；3、接到维保通知后2小时内响应， 4小时内派技术人员到达现场；4、每年至少一次定期回访、维修；5、其余按厂家承诺进行。 |  |  |
| ★交货期及交货安装地点 |  | 1、交货期：自签订合同之日起30日内交货完毕。 2、交货安装地点：南宁市内采购单位指定地点。 |  |  |
| ★付款方式 |  | 本项目供应商交货验收合格后30个工作日内开具全额发票，支付中标总价的95％，剩余5%作为质保金，质保期满壹年后，无质量问题30个工作日内一次性支付给供应商。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1、投标报价必须包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 2、投标时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。 3、设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 4、安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收；卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。 |  |  |

二、响应文件组成：

1.封面

参与谈判单位名称、所谈判项目名称、联系人及联系电话，加盖单位公章。

2．产品报价表

包含产品名称、制造商、品牌规格型号、供货数量、单位及总价格，加盖单位公章。报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵制定交货地点安装、调试的各种费用和售后服务、随进及其他说有成本费用的总和，并加盖单位公章。

3.参与谈判单位简介及资格证明文件

营业执照、税务登记证、法定代表人身份证复印件等，加盖单位公章。

4.谈判单位代表人资格证明文件

参与谈判单位的法定代表人或其授权委托人身份证及授权委托书（原件），加盖单位公章。

5.对应竞争性谈判采购文件货物需求一览表中商务要求做出实质性的响应，加盖公章。

6.售后服务承诺书，加盖公章。

7.上述材料以纸质文件一式五份（正本一份副本四份）袋封装并加盖单位公章。

- 采购合同

合同格式

采购单位（甲方）：南宁市第一人民医院

供 应 商（乙方）：

签  订  地  点 ：   南宁市第一人民医院

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件、投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是原厂生产的全新、未使用的合格产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3.乙方提供货物的质量保证期按交货（含安装）验收合格之日起计（期限按投标文件承诺的时间）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

4.如货物在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按招投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

5.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第三条　权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式： 送货上门            。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法。

第五条　交付和验收

1.交货时间：  自签订合同之日起30个工作日天内 ；地点：南宁市第一人民医院指定地点 。

2.乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在货物安装、调试完毕，可正常使用后进行验收。货物验收合格后，由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托相关检测机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中如发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对货物验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5个工作日内及时予以解决。如乙方对甲方书面异议无响应，则甲方有权延期支付贷款。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要的安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。

第七条  售后服务、保修期

1.售后服务：1、厂家承诺实行“三包”；2、免费送货上门、免费安装调试合格；3、接到维保通知后2小时内响应， 4小时内派技术人员到达现场；4、每年至少一次定期回访、维修；5、其余按厂家承诺进行。

2.货物保修期：

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项（见合同附件）。

4.上述货物的免费保修期为   壹  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

第八条　付款方式和保证金

1.当货物采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质。

3.付款方式：本项目供应商交货验收合格后30个工作日内开具全额发票，支付中标总价的95％，剩余5%作为质保金，质保期满壹年后，无质量问题30个工作日内一次性支付给供应商。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货物到达指定交货地后，甲方应当在货物到（安装、调试完毕）后30个工作日内进行验收。

2. 乙方在货物交付前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理，并列出移交清单，作为甲方验收货物和使用的技术条件依据，检验结果应随货物交给甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方须负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才作最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 货物验收时乙方必须在现场，货物验收完毕后应做出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十一条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 货物使用说明书、货物质量检验证明书、随配附件和工具以及货物清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货物到达甲方指定交货地四十八小时前通知甲方，以便准备接收货物。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十二条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%的违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处置。

4.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的 5%向甲方支付违约金。

5.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足部分需补交。

7.其它违约行为按违约货款额的5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议的解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物质量符合国家相关标准的，鉴定费由甲方承担；货物质量不符合国家相关标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条 合同生效及其它

1. 合同经八甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容需要修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关规定执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十七条　签订本合同依据

1．采购招标文件；

2．乙方提供的采购投标（或应答）文件；

第十八条　本合同一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章即生效，传真件、扫描件具有同等法律效力。（可根据需要增加）。

| 甲方（章）南宁市第一人民医院 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 单位负责人： | 单位负责人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |