南宁市第一人民医院3号楼电梯采购及安装项目

货物需求一览表

采购内容：采购医用电梯1台及安装1项，报价包含所有安装费用。

1、本需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，不满足要求，报价无效。

2、采购需求一览表：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乘客电梯 | 1台 | 一、基本参数要求： ★1、台数：1台（由该品牌原厂生产，未使用的全新电梯）。 ★2、电梯品牌型号：无机房医用电梯 ★3、额定速度：层站：2层2站2门、载重：1600kg 速度：1.0m/s、 停站：1、2 4、轿厢尺寸宽×深：1600mm宽×2100mm深×2400mm净高 ★5、开门方式：自动中分门；开门尺寸：1200mm×2100mm（宽×高） ★6、轿厢高度：≥2400mm（安装吊顶之后地面到吊顶底面的净高度）； 7、拖动电源：交流380V±5%，三相，50Hz±1Hz； 照明电源：交流220V±5%，50Hz±1Hz；供电方式：三相五线制（独立地线）；动力与控制电缆、电线采取防水措施。 8、控制系统：微机处理器，采用模块化电脑控制。 9、控制方式：集选。 10、驱动系统：变频变压调速（VVVF）系统。 11、曳引系统：电梯均为永磁同步无齿轮曳引机； 12、门机：微机控制永磁同步电机驱动VVVF变频门机。 13、门保护系统：红外线光幕保护。 ★14、轿厢材料厚度为：1.2MM或以上 ★15、主机、控制柜、变频器等主要部件必须是原厂、原品牌设计制造并且主机、控制柜、变频器的标识为原品牌LOGO ★16、电梯按键配置为盲文按钮（人性化的产品，便捷于更多人群的） 二、土建参数： ★1、电梯均为无机房；曳引机固定于井道顶部主导轨的外侧。制动器与曳引机是集成在一起的。 2、井道净尺寸参数： 2600mm(宽)×2600mm(深) 各层层高参数（mm）：（具体尺寸中标单位自行测量为准） 三、装饰要求： ★1、厅门、门套装饰标准：均使用发纹不锈钢。每一层厅门为发纹不锈钢厅门小门套及大门套。 ★2、轿厢背面中板镜面不锈钢，且配置有一扶手 3、轿厢天花：发纹不锈钢框架， LED照明灯； 4、轿厢地面；PVC塑胶耐磨地板； 5、厅门、轿门地坎：硬质铝合金； 6、指示层面板：召唤按钮及显示器一体型。数字式轿厢位置和运行方向显示； 7、召唤箱面板：数字式轿厢位置和运行方向显示； ★8、云管家系统（通过物联网的方式，将电梯预警、运行、报警情况发送至电梯保障公司，第一时间赶到现场） 四、配置基本功能要求： 1、全集选控制运行功能； 2、超载保护功能； 3、超载报警功能； 4、超速电气保护功能； 5、超速机械保护功能； ★6、光幕保护功能； 7、门过载保护功能； 8、开关门时间超常保护功能； 9、开门异常自动选层功能； 10、电动机空转保护功能； 11、电动机过载保护功能； 12、对讲机通讯功能； 13、警铃报警功能； 14、故障低速自救功能； 15、停车在非门区报警功能； 16、位置异常自动校正功能； 17、停电应急照明功能； 18、轿顶检修操作功能； 19、轿内慢速运行功能； 20、控制柜调试操作功能； 21、无呼自返基站功能； ★22、满载直驶运行功能； 23、无效内指令自动消除功能； 24、反向内指令自动消除功能； 25、起动补偿功能； 26、微动平层功能； 27、开门时间自动调整功能； 28、开门时间自动控制功能； 29、运行次数显示功能； 30、轿内照明自动控制功能； 31、轿内通风自动控制功能； 32、故障自动检测功能； 33、故障自动存储功能； 34、待机定期自检功能； 35、泊梯功能； 36、层高自测功能； 37、消防迫降功能； 38、抱闸动作的双安全检测； 39、门停止运行功能； 40、底坑对讲机通讯功能； 41、厅外检修显示功能； ★42、司机功能； 43、消防员专用功能（消防兼无障碍电梯配置）； ★44、语音报站功能 五、其余要求按国家标准及厂家配置提供。 |

商务及售后要求 售后及服务要求; （1）免费送货上门，免费安装调试； （2）按厂家承诺实行“三包”承诺，质保期不少于1年（自验收合格之日起计）； （3）其他售后服务要求：质量保证期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下：①定期检查：每月上门服务不低于两次对电梯进行免费保养（检查、清洁、除尘、加油、调整），出具纸质检查保养单由业主签认，消除潜在故障隐患。②故障召修：报价人设立全年24小时专人值班报修电话，在接到热线召修电话或监控报警后1小时内到现场，一般故障不超过4小时解决，重大故障不超过24小时排除。③免费为采购人培训电梯技术人员1名及以上。④免费维保期内提供电梯年检前的整修服务并保证年检合格。⑤免费维保期满后按优惠价格提供终身有偿维保服务，免费维保期满后按优惠价格提供产品的升级和各种改造服务，随时为采购人提供所需的技术指导。 （4）维保：自货物通过最终验收合格之日起免费维保壹年；由产品生产厂家承诺其履行维保期内的配件供应和技术支持工作。. 安装、验收及其他要求; （一）安装、调试要求 1、报价产品及零部件、配件及安装材料必须是整套全新未使用过的符合《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）(含1号修改单)、《电梯技术条件》（GB10058）、《电梯试验方法》（GB10059）、《电梯安装验收规范》（GB10060）及国家有关质量标准制造要求，必须满足本项目需求技术指标的电梯设备。 2、工程施工要求：本项目为交钥匙工程，实行工程总包干价（直至正常安全使用）。 （1）成交人负责全套机组的安装调试及井道圈梁部分土建整改（门洞边封补、底坑缓冲墩倒制、井道圈梁改造） （2）供货时，成交人必须提供技术方案包含安装施工，安装施工进度，有安全、质量、技术的保证措施，人员配备及须提供服务方案及图纸给采购人。 （3）设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，成交人自行负责施工人员人身、设备安全责任。 （4）成交人负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工验收手续且承担负责相关费用。 （5）成交人向当地质检部门提出验收申请，并协助当地质检部门检验验收，成交人并负责办理特种设备使用登记证，费用由成交人负责。 （6）安装验收标准必须符合如下标准要求： 《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-2011） 《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002） 电力、消防、安监部门的有关规定等。 3、设备应包含必备的易损易耗备件和专用工具。 4、验收方式： （1）出厂检验：交货时，成交人应随同货物提供出厂检验报告，产品合格证。 （2）安装调试检验：货物到达后，由采购人会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证）,电梯安装调试（包括整机性能测试）过程，成交人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。检验记录应提交给采购人。 （3）项目验收：电梯安装调试结束后，由成交人负责联系质量技术监督局等部门，进行联合验收并办理准用许可证，验收费用由成交人承担。 （二）其他要求 1、“技术参数及性能配置要求”中的井道、机房等参数按安装现场实际尺寸为准。 2、签订合同时必须提供详细的施工方案和售后服务计划方案。 3、签订合同时若有时请提供备品备件库详细清单。 4、报价人承诺报价产品必须是全新未使用过的合格产品。 5、采购人不组织踏勘现场，报价人可自行踏勘现场。在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失、踏勘费用由报价人自己负责。 6、其他相关资格文件要求： （1）报价产品制造厂家必须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（须提供复印件，原件备查）； ★（2）报价时，必须提供生产厂家针对本项目的专项授权书原件。 （三）报价：报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：（1）货物的价格：包括安装费、验收费、检验费；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）包括安装费用（含施工用的脚手架搭拆、设备吊运、检测费等）；（6）安装的开工报装和竣工报检手续费用。 备注：本项目采购需求中标记★符号的，必须满足或优于，否则，作无效处理。.