南宁市第一人民医院设备采购竞争性磋商

投标文件要求

一、招标项目：

需求一览表

说明：

1、标记有*号项为关键性参数及配置要求，对这些关键参数和配置要求必须满足或优于，否则投标无效。

| 项目要求及技术需求： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 南宁市第一人民医院口腔科牙片室放射防护装修项目 |  |  |  |  |
| 数量 | 1 |  | 单位 |  | 套 |
| 技术参数规格及 配置要求 | 序号; 项目名称及项目特征描述; 计量单位; 工程量. 全景CT. 1; 手动单扇平开门 1.手动单扇平开门2、规格、型号:铅当量：3mmpb 2.1000*2100mm 3.其他说明:纯铅板制作 4.国标304不锈钢饰面 5.门上开防护窗600*600mm.; ㎡; 2.1. 2; 门窗套 1.防护材料+304不锈钢装饰; m; 12. 3; 墙面防护 1.龙骨架+七厘板+2mm铅板.; ㎡; 35.9. 4; 吊顶天棚防护 1.龙骨+大芯板+铅板 2.铅当量:1mmpb; ㎡; 7.33. 5; 块料楼地面 1.防护涂料 2、硫酸钡砂30mm地面 3、40mm厚C20混凝土找平层; ㎡; 7.33. 6; 吊顶天棚 1.铝合金龙骨 2、矿棉板饰面; ㎡; 7.33. 7; 墙面装饰板 1.20*40mm木龙骨.2.刷防火涂料两遍.3.竹木纤维生态板面层.; ㎡; 31. 8; 橡胶板卷材楼地面 1.水泥自流平.2.2.0mmPVC地面; ㎡; 7.33. 9; 综合布线 1.综合布线含照明、开关、插座、管线; ㎡; 7.33. 10; LED平板灯具; 套; 1. 11; 插座; 套; 5. 12; 排风系统防护 1.含铅板防护 2.具体做法提供图纸; 项; 1. 13; 地面瓷砖拆除; ㎡; 7.33. 14; 天棚面龙骨及饰面拆除; ㎡; 7.33. 15; 拆除电线，开关，插座，灯具等; 项; 1. 16; 金属隔断 1.40*60mm镀锌铁方管龙骨.2.双面石膏板.3.一面刮腻子两遍.刷乳胶漆两遍.4.一面生态板面层.; ㎡; 7.245. X光牙片室. 17; 手动单扇平开门 1.手动单扇平开门2、规格、型号:铅当量：3mmpb 2.1000*2100mm 3.其他说明:纯铅板制作 4.国标304不锈钢饰面 5.门上开防护窗600*600mm.; ㎡; 2.1. 18; 门窗套 1.防护材料+304不锈钢装饰; m; 12. 19; 墙面防护 1.龙骨架+七厘板+2mm铅板.; ㎡; 27.92. 20; 吊顶天棚防护 1.龙骨+大芯板+铅板 2.铅当量:1mmpb; ㎡; 4.6. 21; 块料楼地面 1.防护涂料 2、硫酸钡砂30mm地面 3、40mm厚C20混凝土找平层; ㎡; 4.6. 22; 吊顶天棚 1.铝合金龙骨 2、矿棉板饰面; ㎡; 4.6. 23; 墙面装饰板 1.20*40mm木龙骨.2.刷防火涂料两遍.3.竹木纤维生态板面层.; ㎡; 24.11. 24; 橡胶板卷材楼地面 1.水泥自流平.2.2.0mmPVC地面; ㎡; 4.6. 25; 综合布线 1.综合布线含照明、开关、插座、管线; ㎡; 4.6. 26; LED平板灯具; 套; 1. 27; 插座; 套; 5. 28; 排风系统防护 1.含铅板防护 2.具体做法提供设计图纸; 项; 1. 29; 地面瓷砖拆除; ㎡; 4.6. 30; 天棚面龙骨及饰面拆除; ㎡; 4.6. 31; 拆除电线，开关，插座，灯具等; 项; 1. 32; 金属隔断 1.40*60mm镀锌铁方管龙骨.2.双面石膏板.3.一面刮腻子两遍.刷乳胶漆两遍.4.一面生态板面层.; ㎡; 7.8. |
| 资金来源 | 事业性收入 | 最高限价 |  | 10.1万元 |  |
| 商务需求： |  |  |  |  |  |
| 合同签订期 | 自成交通知书发出之日起三十日内 |  |  |  |  |
| 质保期 | 自验收合格之日起壹年，质保期内定期对设备进行免费保养和维护（免费维修或更换配件），保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。 |  |  |  |  |
| 售后服务及要求 | ⑴按厂家承诺实行“三包”；⑵免费送货上门、免费安装调试合格；⑶接到故障通知后2小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决，遇到大的问题24小时内派技术人员到达现场维修，48小时维修完毕。 |  |  |  |  |
| 交货期及交货 安装地点 | 1、工期：自签订合同之日起14日内施工完毕。 2、地点：南宁市内采购单位指定地点。 |  |  |  |  |
| 付款方式 | 供应商交货验收合格后30个工作日内，采购人支付合同总价的30％，此后每半年为一期采购人支付合同总价的30%，最后一期支付合同总价的10%，付清即止。 |  |  |  |  |
| 供应商资格要求 | 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物，具备法人资格的供应商 |  |  |  |  |
| 其他要求 | 1、投标报价必须包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 2、安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收；卖方应向买方提供详细的验收收标准、验收手册。 |  |  |  |  |

二、响应文件组成：

1.封面

参与谈判单位名称、所谈判项目名称、联系人及联系电话，加盖单位公章。

2．报价表

包含名称、制造商、品牌规格型号、供货数量、单位、施工图纸及总价格，加盖单位公章。报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵制定交货地点安装、调试的各种费用和售后服务、随进及其他说有成本费用的总和，并加盖单位公章。

3.参与谈判单位简介及资格证明文件

营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证复印件、经营许可证等，加盖单位公章。

4.谈判单位代表人资格证明文件

参与谈判单位的法定代表人或其授权委托人身份证及授权委托书（原件），加盖单位公章。

5.售后服务承诺，加盖公章。

7.上述材料以纸质文件一式五份（正本一份副本四份）袋封装并加盖单位公章。

三、评分标准：

- 1、价格分（满分30分）：采用价格合理原则计算，即满足采购内容要求且所有供应商的最终磋商报价的算术平均价为磋商基准价，等于或低于磋商基准价的供应商价格分为30分。高于磋商基准价其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商价格分=（磋商基准价/供应商最终报价）*30。所有数值均保留小数点后两位，最后得出各供应商得分。

- 2、项目人员组织结构（满分15分）一档（15分）组织结构合理、专业齐全、执业资格齐全；二档（10分）组织结构基本合理、专业基本齐全、执业资格基本齐全；三档（5分）组织结构不合理、专业不齐全、无执业资格；不提供则不得分。

- 3、施工组织技术方案（满分15分）一档（15分）技术方案内容全面、方案科学、有针对性，且合理可行；二档（10分）组织结构基本合理、专业基本齐全、执业资格基本齐全 ；三档（5分）技术方案内容不全、方案欠合理；不提供则不得分。

- 4、安全和绿色施工保障措施（满分15分） 一档（15分）科学、可行、针对性强；二档（10分）合理、可行、细节待完善；三档（5分）欠合理，可行性较差，基本满足工程；不提供则不得分。

- 5、施工总工期、施工质量及保证措施（满分15分）一档（15分）科学、可行、针对性强且短于计划同期；二档（10分）合理、可行、细节待完善；三档（5分）欠合理，可行性较差，基本满足工程；不提供则不得分。

- 6、商务业绩分（10分） 供应商应提供近三年内完成的类似项目业绩，提供合同或中标通知书或预评批复复印件，并加盖公章。每1项得2分，满分10分。