货物需求一览表

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或投标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、评标时如果发现本一览表中“技术参数及性能（配置）要求”中含有某一品牌特有的技术参数或限制要求，评标委员会有权将其不作为实质性要求的技术参数。

| 项号 | 货物名称 | 参考品牌 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乘客电梯 | 国内外一线品牌（奥的斯、迅达、通力等） | 4台 | - 一、设备名称和主要的技术参数、规格及要求 1、电梯数量：4台，梯号DT1-4 2、载重：≥1000公斤 3、额定速度：2.0米/秒 4、机房位置：井道顶部，机房设在楼房最顶端。 5、井道净尺寸：（宽×深）2200毫米×2200毫米 6、底坑深度：1800毫米 7、顶层高度：4880毫米 8、提升高度：103.1米 9、层站：35层/35站/35门 10、厅、轿门开门净尺寸：（宽×高）900毫米×2100毫米 11、轿厢平面尺寸：（宽×深×净高）1500毫米×1600毫米×2600毫米 12、厅、轿门开门方式：中分自动门 13、控制系统：32位CPU及以上全数字化、智能化控制系统，具有故障代码显示和存储功能并具备软件升级功能，分布式数据网络连接。 14、驱动系统：32位交流变频调压调速（VVVF）系统。 15、主机：永磁同步无齿轮曳引机，优选曳引机额定输出功率少的品牌电梯。 16、主机采用的曳引材质：钢丝绳 17、门机系统：系统采用永磁同步变频变压调速方式。 18、控制方式：并联 二、轿厢装饰 1、轿厢天花：豪华型轿顶LED平板照明（提供三个款式选择） 2、轿壁：304发纹不锈钢。 3、轿门：304发纹不锈钢 4、厅门及门套：首层304发纹不锈钢厅门及小门套、装饰大门套，其余层喷漆钢板厅门及小门套、装饰大门套。 5、地板：超耐磨型PVC - 三、信号装置 1、轿厢操作盘：9英寸高清晰段码液晶显示屏，可显示电梯运行楼层、方向等信息，微动圆形不锈钢按钮，发纹不锈钢面板； 2、厅外呼梯装置：高清晰液晶显示屏，可显示电梯运行楼层、方向等信息，微动圆形不锈钢按钮，发纹不锈钢面板，高灵敏度金属面微动按钮，层层配置； - 四、DT1、DT3无障碍电梯配置： - 残疾人COP、语音报站、后壁扶手、后中壁镜面不锈钢、盲文按钮 - 五、进口件要求 1、以下电梯部件必须为欧美日发达国家原装进口件（提供海关报关单） （1）曳引机整机； （2）变频器； （3）光幕； （4）门机 - 六、功能配置 功能名称; 功能解释. 上行轿厢超速保护; 动作由轿厢限速器和曳引轮制动控制。. 修正运行; 若电源短时故障或电梯系统内的短暂干扰导致电梯停在两层之间，电梯系统会监控设备，轿厢低速驶向最近的楼层。. 马达过热保护; 该功能会防止曳引马达过热和燃烧。如果曳引马达开始过热，轿厢. 司机操作功能驶到最近楼层，让乘客离开。马达冷却后，电梯会重新开始正常运行。; 在司机服务操作中，司机通过按关门按钮，控制关门和轿厢启动。. 相位故障检测; 如果供电系统因为电源缺相而不安全，则电梯停止运行。供电稳定时电梯会恢复正常运行。. 运行时间监控; 该功能可防止电梯的轿厢、对重或其他任何运动部件因卡滞而产生的危险。. 电阻制动; 电梯减速时，曳引马达产生再生能量。默认由电阻吸收再生能量。. 缓冲器安全触点(液压缓冲器时); 当使用液压缓冲器时，缓冲器上的安全监察开关能反应缓冲器工作在正常状态。. 门区指示灯; 控制柜内的门区指示灯用于监视轿厢是否在门区。指示灯由单独的供电系统供电。. 轿厢安全出口触点; 如果控制系统检测出轿顶安全出口触点开着，安全回路没有闭合，轿厢就不能运行。此功能用于轿顶有安全出口的情况。. 救助运行功能; 救助运行是内置的监察功能，用于很少出现的电梯或电源故障时。系统故障时，不管是电气的还是机械方面的，电梯会评估故障严重程度，如果绝对安全，会以慢速驱动轿厢到最近楼层停在层站上放出乘客。. 轿厢非受控运动; 在层门未被锁住且轿门未关闭的情况下，由于轿厢安全运行所依赖的驱动主机或驱动控制系统的任何单一元件失效引起轿厢离开层站的意外移动，电梯具有防止该移动或使移动停止的装置。（悬挂绳、链条和曳引轮、滚筒、链轮的失效除外，曳引轮的失效包含曳引能力的突然丧失。）. 同步运行; 如果电梯丢失楼层，自动在端站进行同步运行。同步运行时，驱动速度为额定速度。. 轿厢应急照明 – 独立照明; 在电源故障等情况下，轿厢中一个独立的应急照明灯亮。应急照明从轿顶紧急电池供电。. 紧急备用电池供电(供紧急照明，警铃); 为警铃和紧急轿厢照明 供电。应急照明电池可持续约 1 个小时。电池在大楼有电时自动充电。. 警铃 – 轿顶/轿底; 电源故障时，如果电梯停在楼层之间并有乘客在轿厢内，乘客可按警铃，电梯外听到铃声可以求救。按下轿厢中的报警按钮时，警铃会响起。. 应急通话; 如果停电时乘客被关在电梯轿厢中，可使用轿厢中的应急通话系统寻求帮助。按警铃可启动与机房的通讯。另外，控制室 ( 保安室、前台 ) 内有一个平行的中央电话。. 五方通话; 五方通话是指轿厢，轿顶，底坑，机房 （无机房为维修箱）和控制室间可以通话。由此系统，被困乘客可通过按警铃按钮使控制室和机房里的对讲机响铃，维保人员可与其它四方通话。. 检修运行; 该功能被称作检查驱动，当电梯处于检查驱动模式时，按检查驱动按钮，电梯可以以有限速度移动。只有按住按钮，电梯方可移动。. 维修用开门按钮; 在轿顶设一组单独按钮控制轿厢开门和关门。按钮松开时门停止运动。在门区之外，甚至层门开时也能操作此按钮。此按钮只有当轿顶检修开关切到检修状态时能操作。如果安全回路 （门除外）断开时此按钮不能起作用。. 机房内呼按钮; 控制柜设了维保用的内呼设施。当轿厢内呼按钮操作有效时，此内呼在所有楼层也有效。. 轿门触点; 轿门安全开关用于监控轿门或层门是否关好。. 轿门限位开关; 用于轿. 禁止开门开关的独立限位开关 。此开关可用于在限定位置控制门力或为控制特性提供附加信息，如力矩等。; 该开关在控制柜内，用于禁止开门。. 井道急停开关; 底坑内急停开关使电梯抱闸停止。将开关旋到正常位置，电梯恢复正常。开关动作禁止电梯和门运动。如果是贯通型轿厢，则有两个开关。. 轿厢急停开关 – 控制柜; 控制柜内急停开关会利用机械制动使电梯停止。开关回到正常位置时，电梯返回正常运行。所有电梯和门都禁止动作。. 轿厢急停开关 – 轿顶; 轿顶急停开关可使电梯抱闸停止。将按钮旋到正常位置电梯恢复正常。按钮动作禁止电梯和门运动。. 禁止外呼开关; 控制柜内一只单独开关用于断开电梯外呼。. 限速器－机房内; 限速器装有安全触点，如果速度超过允许值时会使电梯停止。此种情况只能由专业人士复位。. 安全钳安全触点; 安全钳内的安全开关反馈安全钳工作状况。. 轿厢限速器张紧块安全触点; 安全开关，用于检测限速器钢丝绳松弛，松开或断裂。. 关门按钮; 用关门按钮乘客可以控制电梯门。关门按钮位于轿厢操作面板上。如果再没有乘客进入轿厢时，乘客可通过按关门按钮，关闭轿厢门。. 开门按钮; 用开门按钮乘客可控制电梯门。开门按钮在. 内呼快速关门厢操作面板上。在自动门打开时间已到，但还有些乘客要进或出时，用开门按钮重开门或保持开门时间更长。; 为节约乘客时间，乘客插入内呼时，敞开的门开始关闭。如果另外有乘客进出，或乘客按开门按钮，门会重新打开。快速关门功能可节约时间，尤其是如果只有一个乘客进入轿厢时。. 外呼重新开门; 群控电梯，轿厢同方向的外呼信号能重开门。门会正常打开，开门时间是正常重开门时间。默认只允许开门一次。更改现场参数后，允许多次重开。如果轿厢已满载，不会重开门。. 光幕; 该设备由穿过轿门入口的一系列不可见光束组成。光幕会检测门之间是. 强制关门有乘客，从而阻止关门。该功能类似于光电保护装置，但具有检测门开口之间处于任何位置的障碍物的优点。; 如果由于安全触板、光幕、开门按钮或光学探测器动作导致无法关门引起时间超限，门将开始强行慢速关闭直至门完全关闭，其间蜂鸣器响，关门力限制器起作用。如果轿厢载重 超过额定载重的 60% 时标准设置时间自动减少到 5 秒钟， 除非其它指定。. 精确再平层; 精确再平层保证了任何情况下轿厢和层站地坎之间均无危险的梯级。. 提前开门; 该功能保证了在电梯仍然以极低的速度 (0.3 m/s，默认 140 mm) 行驶时，电梯接近楼层时就开始开门是安全的。 给予乘客在电梯抵达层站后立即离开轿厢的机会。在低速移动时即开门能极大地增强运载能力。. 按钮黏滞监察; 如果任何呼梯按钮因为人为将外物粘在按钮上等原因而卡住，控制系统会检测到。. 取消轿厢虚假召唤; 此项是为集选控制设的功能，电梯提供一种方式识别轿厢中现有人数。它用于防止错误的内呼信号。. 反向内呼; 轿厢当前方向反方向的内呼可以接收和登记。此内呼信号只是暂时存储起来而不会改变轿厢方向。只有轿厢空时才改变方向，即在当前行进方向没有更多内呼或外呼时。该功能意味着，进入轿厢但往不同方向移动的人只有在原来预订轿厢的人移动到其需要的位置后才能获得服务。现场参数，默认为开。. 外呼互锁; 除非特殊指定，第一个登记的呼梯信号后有四秒间隔用于防止在同一楼层同时登记了上呼和下呼。不包括顶层和底层延伸的外加按钮。. 测速器故障计数 （安全控制）; 测速计计数器用于检测测速计内故障。. 轿厢内照明 – 自动; 轿厢照明自动或手动控制。轿厢照明为永久开或可自动关闭，以节约能源。. 轿内风扇操作 – 自动; 轿厢通风自动或手动控制。轿厢通过安装在天花板上. 轿厢称重装置风扇通风。; 称重装置会测量电梯轿厢中的载荷。然后该数据将用于其它功能，如超载功能、直驶载重功能。. 起动转矩预置; 起动阶段，轿厢称重用于预置马达转矩以保证起动平缓。. 轿内照明监察; 当轿厢照明电源故障，电梯从群控中脱离，取消所有内呼信号，运行到下一个要停的层站，紧急轿厢照明开关打开。. 曳引机停止，两个接触器; 通过断开曳引马达电源控制曳引机停止。. 层站退出服务开关 – 厅外; 当某个楼层的钥匙开关转到 “ ON”位，电梯在完成所有现有内呼后，会返回该钥匙开关所在的楼层平层。. 主楼层停靠 – 门关; 当电梯空闲时，自动被分派到主楼层。群控中分配最先空闲的电梯停靠在主楼层 。. 满载直驶; 满载直驶功能防止已 “满”载的轿厢因外呼停止。通常载重限制是轿厢额定载重60%~80% 。缺省值是 80%。满载直驶功能可防止不必要的停车，提高电梯系统性能，减少不必要的电源损耗。. 上下行高峰服务; 当检测出上下行高峰时上行和下行高峰服务同时有效。控制系统会平衡针对两个主要交通部分的服务。. 上行高峰服务; 控制系统针对流入型流量高峰有能力迅速派出轿厢服务。其间控制系统会更多的服务上行外呼。. 下行高峰服务; 对流出型流量高峰控制系统有能力迅速派出轿厢服务。其间控制系统会更多的服务下行外呼。. 外呼登记显示; 显示灯亮表示外呼信号已被登记。外呼信号已被服务时灯灭。. 超载功能; 如果轿厢载重超过电梯承重的 10%，轿厢不能起动，门开着，轿厢位置信号闪烁并且警报器响提示乘 客离开轿厢。. 内呼登记显示; 呼梯接受服务后灯灭。. 轿厢位置指示; 轿厢位置指示器随时指示轿厢所在楼层数。. 运行方向指示; 运行方向指示轿厢实际或将要运动的方向 ( 泊梯时 )。. 起动计数器; 内部起动计数器会计算电梯起动次数。起动次数用于预防性维护程序编制。断电时不丢失数据，不需要借助任何其它设备即可获取。. 控制柜内轿厢位置指示; 控制柜内显示器显示轿厢位置。. 消防操作运行; 消防运行功能用于将电梯返回到撤离层，供消防员使用。. CCTV 接口预留（带普通线缆）; 提供井道内线缆及接头。方便后续电梯轿厢内安装监控摄像机。 （视频电缆必须含在随动电缆中，不能采用捆绑形式，货到现场若不符合要求甲方有权要求退货）. 轿内错误召唤取消; 双击取消轿厢呼叫，当第二次按下轿厢按钮时，已登记的内呼将被取消。在轿厢朝目的地方向减速前，该取消有效。如果在运行方向无内呼，轿厢将停在下一站。轿门关闭。轿厢中的乘客需要再次给予新的内呼或按下轿厢开门按钮，才能离开电梯。. 语音报站功能; 报站准确，不发生误报和不报，抗干扰能力强。. |
| - 电梯性能、规格要求： 一、整机性能要求 电梯整机性能符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》的规定。 二、安全设施要求 电梯的安全设施、限速器、安全钳装置和缓冲器GB10060-93《电梯安装验收规范》、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》和GB/T10058-1997《电梯技术条件》相关条款规定。 三、外观质量与装饰要求 电梯外观质量符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》的规定。 四、电梯的可靠性 电梯的可靠性应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》的规定。 五、电气安全要求 电梯的电气安全要求符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》的有关规定。 六、电梯的其他要求 除上述规定外，电梯的电气装置还应符合GB50310-2002《电梯电气装置施工及验收规范》的规定；投标电梯的其他技术条件应符合GB/T10058-1997、GB/T10059-1997、GB7588-2003和GB10060-1993、GB50310-2002等电梯相关标准要求；制造厂商必须通过ISO9000系列质量体系认证等ISO管理体系认证。 |  |  |  |  |
| 售后服务及其它要求： （一）基本要求： 1、本项目包括电梯设备采购、安装、调试验收及不少于12个月的无偿维护保养工作。 2、中标人须负责免费送货上门、安装、调试验收工作，并免费提供不少于为期一年的维修保养。 3、中标人负责在该工程的土建结构施工中同步进行指导，并对工程进度，安全、质量负责，应能满足制造方提供的各项指标和我国电梯的相关规范。 4、中标人在施工、安装、调试等全过程中接受用户的监督。 5、投标人报价时须详细列明所投产品的规格型号、配置。 6、投标人须具备特种设备安装改造维修资质证B级以上（含B级），投标产品的生产厂家须取得国家质检总局颁发的电梯制造许可证B级以上（含B级）。 （二）投标报价 1、投标价为总包干价（直至正常安全使用）。 2、投标价包括本项目招标货物、随配附件、备品备件（详细清单由投标人提供）、易损件、专用工具以及运杂费、保险费、售后服务、税金及其他所有成本费用等运抵指定交货地点安装、调试、验收（含报装、报验）的所有一切费用的总和。 （三）售后服务： 1、售后服务要求： ①免费办理报装、报验手续； ②质保期内每月上门两次（检查、清洁、除尘、调整）。 2、质保期：自验收合格交付使用之日起一年。质保期内免费维修、更换配件； （四）竣工交付使用期： 1、竣工及交付使用期：具体交付使用期根据工程进展情况，签订合同时确定。 - 2、交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |  |