南宁市第一人民医院直饮机维保服务需求一、 服务概况

1、名称：南宁市第一人民医院直饮机维保服务

2、服务地点：（1）南宁市青秀区七星路89号（南宁市第一人民医院总院）

（2）南宁市第一人民医院埌东医院

（3）南宁市第一人民医院青秀分院

（4）南宁市第一人民医院枫林社区卫生服务中心

（5）南宁市第一人民医院南湖社区卫生服务中心

（6）南宁市第一人民医院金浦路体检中心

（7）南宁市第一人民医院民主路体检中心

二、服务内容

- 提供直饮水设备维保服务，直饮水设备及输水管线维修、维护、滤芯耗材更换、水质检测、直饮水设备及输水管线的消毒工作；负责每年联系两次具有国家检测资质的部门，随机抽取7个点的水样送检，并向医院提交壹份每个水样点水质检验合格的原件报告备案，具体检测项目标准参照如下表：

| 检测项目标准参照《饮用净水水质标准》（CJ94-2005） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 检测项目名称 | 限量要求GB 5749-2006 | 检测说明 |
| 1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006； 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.12-2006； |
| 2 | 肉眼可见物 | 无 |  |
| 3 | 总大肠杆菌 | 不得检出 |  |
| 4 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 |  |
| 5 | 大肠癌稀释菌 | 不得检出 |  |

三、报价要求

- 总费用包含设备全部维修配件、耗材更换费用、维保费用、维修所产生的所有费用等一切费用，并且包含每年增加10台及以内直饮机的维保数量（按采购人提供的数量为准）。

四、滤芯更换周期参照表

| 机型 | 净水主机 |  | 机型 | 立式机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 更换周期 | 序号 | 名称 | 更换周期 |
| 第一级 | 20" PP聚丙烯滤芯 | 4个月 | 第一级 | 10" PP聚丙烯滤芯 | 6个月 |
| 第二级 | 20" UDF颗粒活性炭滤芯 | 4个月 | 第二级 | 10"UDF颗粒活性炭滤芯 | 6个月 |
| 第三级 | 20"CTO烧结活性炭滤芯 | 4个月 | 第三级 | 10"CTO烧结活性炭滤芯 | 6个月 |
| 第四级 | 300G-RO膜 | 1年 | 第四级 | 50G-RO膜 | 1年 |
| 第五级 | 大T33后置抑菌活性炭滤芯 | 4个月 | 第五级 | 小T33后置抑菌活性炭滤芯 | 6个月 |
| 备注 | 滤芯更换周期可根据实际用水量及水质情况进行适当调整,确保设备稳定正常供水; 更换滤芯耗材必须严格按照更换周期进行，确保饮水设备的水质安全。 |  |  |  |  |